| 1.DESCRIPCION | Mantenimiento Mayor |  |  |  |  | CLIMA | Soleado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.NOMBRE DEL SUPERVISOR | Edwin Richards |  |  |  |  |  |  |
| 3.PLANTA/UNIDAD | Panta Amiga |  |  |  |  |  |  |
| 4. HORAS DE TRABAJO (El tiempo de viaje no está incluido) | Hora de inicio | Hora final |  | Total de horas hombres |  |  | Días de trabajo acumulados |
|  |  |  |  | Normal | Horas Extras | Feriado |  |
|  | 00:00 | - |  | - | - | - | - |
| 5.TIEMPO PERDIDO POR FALLAS INESPERADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECANICO. | Trabajos realizados desde - PM a - AM: - Se removió la barra de control. - Fueron removidos los cilindros del motor. - Se removieron las tuberías principales de baja presión entrada y retorno. - Fueron removidas las tuberías de baja detrás de las culatas A9 y B9. - Iniciado el proceso de desarmado de los pistones. - Se removieron los empujadores de admisión y escape. - Se removieron los empujadores de las bombas de inyección. - Fueron removidas las bombas de inyección. Trabajos realizados desde - AM - PM: - Finalizado el proceso de desarmado de los pistones del motor. - Iniciado el proceso de medida de las coronas. - Fue desmontado el gobernador. - Se continúa el lavado de los radiadores. - Iniciado el proceso de mantenimiento al enfriador de aceite. - Iniciado el proceso de mantenimiento al filtro de aire de carga. - Iniciado el proceso de limpieza del block. |  |  |  |  |  |  |
| 7. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO. | - En proceso de supervisión de remoción de los motores radiadores para mantenimiento. - En proceso de mantenimiento al generador. - En proceso de remoción de las válvulas del sistema de instrumentación para mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |
| 8. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DEL TALLER M&H. | - Fueron recibidos todos los Cylinder Liners. - Fueron recibidos los distribuidores de aire de arranque, se desarmaron, limpiaron y se reacondicionaron con componentes nuevos. - Fue recibida la bomba de aceite. - Fue recibida la válvula termostática de aceite. - Fueron recibidas las barras de control. - Fueron desarmadas y limpiadas las tuberías de conexión al inyector. - Se continúa con el proceso de armado y prueba de las Culatas. - Se continúa con el proceso de pintura de Culatas. |  |  |  |  |  |  |
| 9. DESCRIPCION DE LAS TAREAS PARA MAÑANA | Mantenimiento Mecánico: - Desmontar los big end bearing del motor. - Armar los big end bearing para iniciar con las medidas. - Iniciar con la medida de los big end bearing. - Iniciar con la limpieza de las coronas. - Finalizar la medida de las coronas. - Continuar con el mantenimiento del enfriador de aceite. - Continuar con el lavado de los radiadores. - Continuar con el mantenimiento del filtro de aire de carga. - Continuar con la limpieza del block del motor. Taller: - Continuar las pruebas a las Culatas. - Armar Culatas con válvulas nuevas y pintarlas. - Armar Inyectores, realizar pruebas y calibrarlos. - Armar tuberías de conexión al Inyector y probarlas. - Desarmar y limpiar tuberías de alta presión. - Desarmar y limpiar barras de control. - Limpiar torres de HT y tuberías de Culatas. |  |  |  |  |  |  |
| 10. COMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. CONFORMIDADES / NO CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborado por: |  |  | Arismendis Perez |  |  |  |  |
| Encargado(s) ------- |  |  | ERMES: Edwin Richards |  |  |  |  |

Imágenes del Mantenimiento Mecánico de la Unidad

Imágenes del Trabajo de la Unidad

L

impieza Culatas

Armado de Culatas

Válvula

termostática

LO

Bomba de aceite                           Barras de control

| 1.DESCRIPCION | Mantenimiento Motores Eléctrico Radiadores, Cambio Silenciadores |  |  |  |  | CLIMA | Soleado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.NOMBRE DEL SUPERVISOR | ------------ |  |  |  |  |  |  |
| 3.PLANTA/UNIDAD | --------- |  |  |  |  |  |  |
| 4. HORAS DE TRABAJO (El tiempo de viaje no está incluido) | Hora de inicio | Hora final |  | Total de horas hombres |  |  | Días de trabajo acumulados |
|  |  |  |  | Normal | Horas Extras | Feriado |  |
|  | ---- | ----- |  | ----- | ----- | ----- | ---- |
| 5.TIEMPO PERDIDO POR FALLAS INESPERADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE HOY. | Trabajos de mantenimiento a los motores eléctricos de los radiadores de la unidad No.-, al día se han realizado los siguientes trabajos: - Realización de mantenimiento a motores en el taller. 36 motores en taller : Realización de pruebas eléctricas - motores: auxiliares en proceso de desarme. 4 motores auxiliares: desarmados, lavados y en proceso de calefacción - motores: en proceso de desarme 9 motores: desarmados, lavados y en proceso de calefacción. 16 motores: listos 2 motores: para rebobinar Silenciadores : - Desensamble de los silenciadores : Remoción del segundo silenciador. Traslado de silenciadores fuera de la barcaza para su reparación. |  |  |  |  |  |  |
| 7.DESCRIPCION DE LAS TAREAS PARA MAÑANA | - Continuación del mantenimiento a los motores - Traslado de silenciadores reparados hacia la barcaza y montaje de un silenciador. |  |  |  |  |  |  |
| 8.COMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.CONFORMIDADES / NO CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborado por: |  |  | --------- |  |  |  |  |
| Encargado(s) ---------- |  |  | ----- Edwin Richards |  |  |  |  |

Imágenes del Mantenimiento Motores Eléctricos

.

Mantenimiento en el taller a motores eléctricos.